CRIO-4056

16路数字量隔离输出模块

用户手册

版本号：    Q7-30-00

修订日期:   2018-8-1

国控精仪（北京）科技有限公司

2018年 版权所有

本软件文档及相关套件均属国控精仪(北京)科技有限公司所有，包含专利信息，其知识产权受国家法律保护，除非本公司书面授权许可，其他公司、组织不得非法使用和拷贝。

为提高产品的性能、可靠性，本文档中的信息如有完善或修改，恕不另行通知，客户可从公司网站下载或致电我们通过电子邮件索取，制造商无需作成承诺和承担责任。客户使用产品和软件文档进行设备调试和生产时，应进行可靠性、功能性等全面测试，方可进行整体设备的运行或交付。

我们提供7*24电话技术支持服务，及时解答客户问题。

如何从国控精仪获得技术服务

我们将为客户提供满意全面的技术服务。

请您通过以下信息联系我们。

国控精仪公司信息

| 网址: | 英文www.chnni.com 中文www.chnni.cn |
| --- | --- |
| 销售服务: | service@chnni.com |
| 电话: | 400 9936 400 或 010-62936646 |
| 传真: | 010-62938482 |
| 地址: | 北京市海淀区安宁庄东路18号9号办公楼 |

请将您下列的信息通过邮件或传真发送给我们

| 公司信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司/组织 |  |  |
| 地址 |  |  |
| E-mail 地址 |  |  |
| 联系人 |  |  |
| 电话 |  |  |
| 传真 |  |  |
| 产品信息 |  |  |
| 产品型号 |  |  |
| 工作环境 | 操作系统： | CPU： |
|  | 主板： | Bios： |
|  | 芯片组： | 软件： |
| 产品问题详细描述: |  |  |

目录

1	概述	- 1 -

1.1	产品特性	- 1 -

1.2	产品应用	- 1 -

1.3	产品详细指标	- 1 -

1.3.1	数字量输出	- 1 -

1.3.2	系统稳定时间	- 2 -

1.3.3	物理特征	- 2 -

1.3.4	产品功耗 (典型值)	- 2 -

1.3.5	工作环境	- 3 -

1.3.6	存储环境	- 3 -

1.4	软件支持	- 3 -

2	设备安装	- 4 -

2.1	产品开箱	- 4 -

2.2	软件安装	- 4 -

2.3	产品布局图	- 5 -

3	信号连接说明	- 6 -

3.1	连接器管脚分配	- 6 -

3.2	代码配置表	- 7 -

3.3	跳线设置	- 7 -

3.4	电源与通讯连接	- 7 -

3.5	结构框图	- 8 -

4	模拟量输入（AI）模块功能码	- 9 -

4.1	读保持寄存器	- 9 -

4.2	读继电器状态	- 10 -

4.3	设置单个继电器	- 11 -

4.4	设置多个继电器	- 12 -

5	产品注意事项、保修、校准	- 14 -

图目录

图 2-1 CRIO-4056产品示意图	- 5 -

图 3-1 电源与通讯接线图	- 7 -

图 3-2 CRIO-4056复位连接图	- 8 -

图 3-3 集电极开路输出连接图	- 8 -

图 3-4 CRIO-4056结构框图	- 9 -

表目录

表 3.1 13p端子标注	- 6 -

表 3.2 波特率配置代码表	- 7 -

表 3.3 跳线设置	- 7 -

# 概述

CRIO-4056是基于RS485的高性能通信卡。该系列产品高性能、高可靠性、高性价比，可广泛应用于信号处理、通讯连接、精密设备、工业测量和监控的应用等项目。

## 产品特性

CRIO-4056高性能RS485采集模块。

- RS485通讯总线

- 16路数字量隔离输出

- 8M输入阻抗

- 内置看门狗

- 供电电压：10-30V

## 产品应用

- 设备通讯

- 电缆测试

- 信号传输

- 实验室测量

- 精密设备配套

- 过程控制

## 产品详细指标

### 数字量输出

    - 输出通道:

  - 16路

    - 输出方式：

  - 集电极开路

    - 最大负载：

  - 30V、100mA

    - 隔离电压：

  - 3750V

    - 电源：

  - 未调理+10V~+30VDC

    - 看门狗：

  - 内置

    - 直接驱动功率继电器

    - LED指示灯输出状态

### 系统稳定时间

- 建议预热时间：15 分钟

- 板载基准:

  - 长期稳定性：6ppm/1000小时

### 物理特征

    - 产品尺寸:

      - CRIO-4056：124mm *70mm

        - 信号连接器:13P端子

### 产品功耗 (典型值)

  - 功耗：0.7W@24VDC

### 工作环境

  - 温度范围: 0 to 55°C

  - 相对湿度: 10% to 90%无凝结

### 存储环境

  - 温度范围: -20 to 80°C

  - 相对湿度: 5% to 95%无凝结

## 软件支持

国控精仪提供了通用的软件驱动包，客户可以在多种基于windows的应用软件下建立工程，通过我们提供的驱动程序（DLL）控制相应的硬件设备。客户可以通过我们免费提供的演示程序，了解产品的驱动函数接口和软件控制方法。

所有的软件内容均收录在国控精仪提供的光盘当中。所提供的各种语言演示程序包含了工程级源代码，客户可以将相应的控制产品的程序段融合在不同的应用工程当中，客户可轻松完成熟悉产品的过程。

函数库介绍

为方便客户编写自己的程序,我们提供了多种操作系统下的驱动库，包括

XP/Win7/Win8等操作系统下的32位和64位驱动程序。客户使用我们产品开发其他设备时，可以从光盘中提取驱动安装文件（\\ CRIO-4000\CRIO-4056\ Drivers）。

客户可以使用多种开发环境，例如VC++、VB、Delphi、CVI、Labview、Matlab、组态软件等等。使用光盘中相应产品的安装包进行setup之后，相应的演示程序也一同安装完毕，客户可参考演示程序，熟悉驱动的使用方法。

# 设备安装

本章详细介绍如何进行驱动程序安装和设备识别，驱动安装过程中自动配置IRQ端口地址，客户通过DLL动态连接库即可操作产品。

## 产品开箱

本产品包装箱内包括：

- CRIO-4056

- 模块

- 软件光盘

- 合格证及保修卡

如果您的产品包装中缺少上述内容，请及时联系给您服务的经销商，部分内容可以向公司总部索取。

## 软件安装

客户可以在软件光盘中找到所购买产品的对应文件夹，其中包含如下内容：

- 驱动及应用程序安装包（setup文件夹）

- 用户手册（Manual文件夹）

- 客户研发中需要使用的驱动文件（Drivers文件夹）

  - 此时完成了硬件安装过程，客户可以使用我们提供的软件进行产品操作；

  - 信号接入方法参考第三章中相关内容

## 产品布局图

图 2-1 CRIO-4056产品示意图

# 信号连接说明

本章主要介绍产品对外连接器和模块连接器的管脚定义和使用说明，并简单介绍了如何同外部设备连接。

## 连接器管脚分配

本系列产品统一使用了13P端子作为对外接口，DO等功能均由该连接器引出。

| 端子 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DO.COM | 数字量输出公共端 |
| 2 | OUT11 | 数字量输出 11 通道 |
| 3 | OUT12 | 数字量输出 12通道 |
| 4 | OUT13 | 数字量输出 13通道 |
| 5 | OUT14 | 数字量输出 14通道 |
| 6 | OUT15 | 数字量输出 15通道 |
| 7 | DGND | 数字量地 |
| 8 | NC | 无连接 |
| 9 | INIT* | 复位端，与(B)GND 脚短接后上电使复位 |
| 10 | (Y)DATA+ | RS-485接口信号正 |
| 11 | (G)DATA- | RS-485接口信号负 |
| 12 | (R)+VS | 直流正电源输入，+10V~+30V |
| 13 | GND | 直流电源输入地 |
| 14 | DO.COM | 数字量输出公共端 |
| 15 | OUT0 | 数字量输出 0 通道 |
| 16 | OUT1 | 数字量输出 1通道 |
| 17 | OUT2 | 数字量输出 2 通道 |
| 18 | OUT3 | 数字量输出 3通道 |
| 19 | OUT4 | 数字量输出 4通道 |
| 20 | OUT5 | 数字量输出 5通道 |
| 21 | OUT6 | 数字量输出 6 通道 |
| 22 | OUT7 | 数字量输出 7 通道 |
| 23 | OUT8 | 数字量输出 8 通道 |
| 24 | OUT9 | 数字量输出 9通道 |
| 25 | OUT10 | 数字量输出10通道 |
| 26 | DGND | 数字量地 |

表 3.1 13p端子标注

## 代码配置表

| 代码 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波特率 | 1200 | 2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400 | 57600 | 115200 |

表 3.2 波特率配置代码表

## 跳线设置

表 3.3 跳线设置

## 电源与通讯连接、

图 3-2 电源与通讯接线图

## 信号连接图

图 3-3 CRIO-4056复位连接图

将 INIT*端与 GND 端短接，在+Vs 端和 GND 端间加+10～+30VDC 电压，上电后，模块指示灯快速闪 烁 3 次，待指示灯闪烁停止后，再断电，将 INIT*端与 GND 端断开，此时模块已经完成复位。

图 3-4 集电极开路输出连接图

## 结构框图

图 3-5 CRIO-4056结构框图

# 模拟量输入（AI）模块功能码

## 读保持寄存器

功能码：03

数据起始地址：40001～40408

说明：读取保持寄存器的值

数据说明：读取的是十六位整数或无符号整数

| 地址 | 描述 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 40129 | 模块类型寄存器 | 如：4056（HEX） |
| 40130 | 模块类型后缀寄存器 | 如：4244（HEX）-‘BD’( ASC II) |
| 40131 | 模块 MODBUS 协议标识 | ‘＋’：2B20(HEX) - ASC II |
| 40132 | 模块版本号 | 如：0621（HEX） |
| 40133 | 模块地址 | 如：01 |
| 40134 | 模块波特率 | 如：03-9600bit/s |
| 保留 |  |  |
| 40257 | 第 1 路模拟量输入量程 | Bit15_Bit 8 必须输入为 0。 Bit7_Bit 0 采集量程。 AD 模块支持的量程需参照模块说明书。 另外，AD 模块量程如果不支持单通道配 置，那么读取和写入只能对第 1 路输入量 程进行读取和写入 。 |
| 40258 | 第 2 路模拟量输入量程 |  |
| 40259 | 第 3 路模拟量输入量程 |  |
| 40260 | 第 4 路模拟量输入量程 |  |
| 40261 | 第 5 路模拟量输入量程 |  |
| 40262 | 第 6 路模拟量输入量程 |  |
| 40263 | 第 7 路模拟量输入量程 |  |
| 40264 | 第 8 路模拟量输入量程 |  |
| 保留 |  |  |
| 40288 | 校准温度 | ﹣12.8~12.7 （只写） 仅 CRIO-4018 模块支持 |

MODBUS请求

| 功能码 | 1 BYTE | 0x03 |
| --- | --- | --- |
| 起始地址 | 2 BYTE | 0x0000 TO 0xFFFF |
| 读取数量 | 2 BYTE | 1 TO 125(0x7D) |

| Modbus响应 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1 BYTE | 0x03 |
| 字节计数 | 1 BYTE | N*2 |
| 输入状态 | N*2 BYTE |  |

| 举例 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 请求 |  | 响应 |  |
| 模块地址 | 数据（hex） | 模块地址 | 数据（hex） |
| 功能码 | 3 | 功能码 | 3 |
| 起始地址高(字节) | 0 | 字节计数 | 2 |
| 起始地址低(字节) | 8 | 保持寄存器高 | 0 |
| 读取数量高(字节) | 0 | 保持寄存器低 | 0A |
| 读取数量低(字节) | 1 |  |  |

注 1：脉冲输出电平宽度单位是：毫秒；看门狗定时长度单位是：毫秒

注 2：看门狗控制寄存器的最高位上电为 1，可以做模块复位判断。

## 读继电器状态

功能码：01 数据起始地址：00001～00032 说明：读取输出继电器的状态

数据说明：

| 地址 | 描述 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 00001 | 第 01 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00002 | 第 02 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00003 | 第 03 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00004 | 第 04 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00005 | 第 05 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00006 | 第 06 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00007 | 第 07 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00008 | 第 08 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00009 | 第 09 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00010 | 第 10 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00011 | 第 11 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00012 | 第 12 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00013 | 第 13 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00014 | 第 14 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00015 | 第 15 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00016 | 第 16 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00017 | 第 17 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00018 | 第 18 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00019 | 第 19 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00020 | 第 20 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00021 | 第 21 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00022 | 第 22 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00023 | 第 23 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00024 | 第 24 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00025 | 第 25 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00026 | 第 26 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00027 | 第 27 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00028 | 第 28 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00029 | 第 29 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00030 | 第 30 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00031 | 第 31 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 00032 | 第 32 路开关量输出状态 | ＝1 高电平 ＝0 低电平 |
| 保留 |  |  |

MODBUS  请求

| 功能码 | 1 BYTE | 0x01 |
| --- | --- | --- |
| 起始地址 | 2 BYTE | 0x0000 TO 0xFFFF |
| 读取数量 | 2 BYTE | 1 TO 2000(0x7D0) |

MODBUS  响应

| 功能码 | 1 BYTE | 0x01 |
| --- | --- | --- |
| 字节计数 | 1 BYTE | N |
| 线圈状态 | n BYTE | n =N or N+1 |

N =读取数量/8	如果余数不为 0  则 N=N+1

错误 响应

| 功能码 | 1 BYTE | 0x01+ 0x80 |
| --- | --- | --- |
| 错误代码 | 1 BYTE | 0x1 or 0x2 |

举例

| 请求 |  | 响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块地址 | 数据（hex） | 模块地址 | 数据（hex） |
| 功能码 | 01 | 功能码 | 01 |
| 起始地址高(字节) | 00 | 字节计数 | 03 |
| 起始地址低(字节) | 13 | 27（h）～20 状态 | CD |
| 读取数量高(字节) | 00 | 35（h）～28 状态 | 6B |
| 读取数量低(字节) | 13 | 38（h）～36 状态 | 05 |

## 设置单个继电器

功能码：05

MODBUS  请求

| 功能码 | 1 BYTE | 0x05 |
| --- | --- | --- |
| 设置地址 | 2 BYTE | 0x0000 TO 0xFFFF |
| 设置内容 | 2 BYTE | 0x0000 OR 0xFF00 0x0000 释放继电器 0xff00 吸合继电器 |

MODBUS  响应

| 功能码 | 1BYTE | 0x05 |
| --- | --- | --- |
| 设置地址 | 2 BYTE | 0x0000 TO 0xFFFF |
| 设置内容 | 2 BYTE | 0x0000 OR 0xFF00 |

错误 响应

| 功能码 | 1 BYTE | 0x05+ 0x80 |
| --- | --- | --- |
| 错误代码 | 1 BYTE | 0x1 or 0x2 |

举例

| 请求 |  | 响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块地址 | 数据（hex） | 模块地址 | 数据（hex） |
| 功能码 | 05 | 功能码 | 05 |
| 设置地址高(字节) | 00 | 设置地址高(字节) | 00 |
| 设置地址低(字节) | 05 | 设置地址低(字节) | 05 |
| 设置内容高(字节) | FF | 设置内容高(字节) | FF |
| 设置内容低(字节) | 00 | 设置内容低(字节) | 00 |

## 设置多个继电器

功能码：0F

MODBUS  请求

| 功能码 | 1 BYTE | 0x0F |
| --- | --- | --- |
| 设置起始地址 | 2 BYTE | 0x0000 TO 0xFFFF |
| 设置长度 | 2 BYTE | 0x0000 TO 0x7B0 |
| 字节计数 | 1 BYTE | N |
| 设置内容 | N BYTE |  |

MODBUS  响应

| 功能码 | 1 BYTE | 0x0F |
| --- | --- | --- |
| 设置起始地址 | 2 BYTE | 0x0000 TO 0xFFFF |
| 设置长度 | 2 BYTE | 0x0000 TO 0x7B0 |

错误 响应

| 功能码 | 1 BYTE | 0x0F+ 0x80 |
| --- | --- | --- |
| 错误代码 | 1 BYTE | 0x1 or 0x2 |

举例

| 请求 |  | 响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块地址 | 数据（hex） | 模块地址 | 数据（hex） |
| 功能码 | 0F | 功能码 | 0F |
| 设置地址高(字节) | 00 | 设置地址高(字节) | 00 |
| 设置地址低(字节) | 13 | 设置地址低(字节) | 13 |
| 设置数量高(字节) | 00 | 设置数量高(字节) | 00 |
| 设置数量低(字节) | 0A | 设置数量低(字节) | 0A |
| 字节计数 | 02 |  |  |
| 设置内容高(字节) | CD |  |  |
| 设置内容低(字节) | 01 |  |  |

# 产品注意事项、保修、校准

注意事项

在公司售出的产品包装中，客户将会找到用户光盘、质保卡、合格证和产品板卡。产品质保卡请客户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请客户将产品质保卡同产品一起，寄回本公司，请详细填写质保卡内容，方便我们能尽快的帮您解决问题。

在使用产品时，应注意不要用手去触摸产品正面的IC芯片，防止芯片受到静电的危害。

保修

产品自出厂之日起，1年内保修，具体条款见产品附带的保修卡。